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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pastato rekonstrukcijos techniniam darbo projektui parengti
2012 m. liepos 16 d. Nr. AT-824
Šakiai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.D1-808 redakcija) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” 7.2.2. p., rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-6 patvirtintų savivaldybės administracijos nuostatų 24 p.,
t v i r t i n u  projektavimo užduotį Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pastato rekonstrukcijos techniniam darbo projektui parengti (pridedama).

Direktorius

Juozas Puodžiukaitis

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. liepos 16 d.

įsakymu Nr. AT- 824

Projektavimo darbų techninė užduotis

1. Projekto pavadinimas – Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pastato rekonstravimas.

2. Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija.

3. Statytojas: Šakių rajono savivaldybės administracija.

4. Statybos vieta: Kudirkos Naumiestis, Vytauto g. 44.

5. Esama padėtis.

Pastato techninių rodiklių ir būklės aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje:

	1.
	Duomenys apie viešojo naudojimo paskirties pastatą (toliau - pastatas)

	1.1.
	Pastato paskirtis
	Mokykla

	1.2.
	Pastato aukštų skaičius
	3

	2.
	Pastato patalpų (toliau - patalpos) plotas, m2

	2.1.
	Patalpų bendrasis plotas (iš viso)
	4824,00

	2.2.
	Patalpų bendrasis pagrindinis plotas
	-

	2.3.
	Pagalbinių patalpų plotas
	-

	2.4.
	Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančių patalpų pastate plotas
	–

	2.5.
	Bendrasis šildomų patalpų plotas
	4824,00 m2

	2.6.
	Garažų (atskirai šildomų ir nešildomų) plotas
	Nėra

	2.7.
	Rūsio plotas
	Nėra

	2.8.
	Pastogės plotas
	Nėra

	2.9.
	Laiptinių plotas
	-

	3.
	Pastato patalpų (toliau - patalpos) plotas, m2

	3.1.
	Pastato tūris
	30383,49

	3.2.
	Rūsio tūris
	–

	4.
	Pastato atitvaros

	4.1.
	Laikančiosios konstrukcijos (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai) 
	Plytų mūras 

	4.2.
	Pertvaros (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai)
	Plytų mūras

	4.3.
	Išorinės sienos (pvz.: iš 30 cm gelžbetonio plokščių, neapšiltintos, tinkuotos iš vidaus)
	Plytų mūras be termoizoliacijos sluoksnio

	4.4.
	Rūsio perdenginys (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, apšiltintos 5 cm mineralinės vatos sluoksniu)
	Tipinių gelžbetoninių tuštymėtų plokščių

	4.5.
	Aukšto perdenginys (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės grindys ant gulekšnių, neapšiltintos, tarpas 10 cm)
	Tipinių gelžbetoninių tuštymėtų plokščių

	4.6.
	Stogas (pvz.: plokščias, neapšiltintas, arba šlaitinis, su apšiltinta pastoge šlaite 20 cm mineralinės vatos sluoksniu)
	Sutapdintas ir šlaitinis, su termoizoliacijos sluoksniu

	4.7.
	Langai (pvz.: mediniais atskirais rėmais su dvigubu įstiklinimu, su orlaidėm, 50% balkonų įstiklinta, dalis langų užsandarinta)
	Visi pastato langai pakeisti PVC profilio gaminiais

	
	

	5.
	Pastato fasadų plotai, m2

	5.1.
	Fasadas (toliau – F)
	F1
	F2
	F3
	F4

	5.2.
	F orientacija (pvz., Šiaurė / Rytai / Pietryčiai …)
	Š
	P
	R
	V

	5.3.
	Sienos (be langų ir durų)
	1434,69
	1419,19
	904,53
	751,44

	5.4.
	Langai (įskaitant laiptinių langus)
	262,52
	362,59
	115,71
	126,09

	5.5.
	Laiptinių langai
	-
	-
	-
	-

	5.6.
	Lauko durys
	8,50
	11,34
	3,78
	1,89

	5.7.
	F atitvarų plotų suma
	1705,71
	1793,12
	1024,02
	879,42


	6.
	Pastato stogo plotas, m2

	6.1.
	Stoglangių plotas
	Nėra

	6.2.
	Bendras viršutinio aukšto perdangos (stogo) plotas 
	Sutapdintas ~1722,43 m2

Šlaitinio perdanga ~849,46 m2


	7.
	Pastato angų ir durų matmenys, m

	7.1.
	Pagrindiniai langai 
	Skirtingų dydžių, bendras plotas 866,92 m2

	7.2.
	Laiptinių langai
	

	7.3.
	Lauko ir tambūro durys
	Skirtingų dydžių, bendras plotas 25,51 m2


	8.
	Pastato vėdinimo sistema

	8.1.
	Tipas (pvz.: natūrali kanalinė, mechaninė ir t. t.):
	Visose patalpose vėdinimas natūralus per vėdinimo kanalus bei langus. Virtuvės patalpoje mechaninė vėdinimo sistema.

	8.2.
	Vėdinimo būklės apibūdinimas (pvz.: nėra traukos, rasoja sienos ir stiklų paviršiai, pastebėti pelėsiai ir t. t.)
	Juntamas blogas, slogus kvapas, kaupiasi dregmė

	8.3.
	Vėdinimo sistemos darbo laikas per parą.
	- 


	9.
	Pastato karšto vandens tiekimo sistema

	9.1.
	Karšto vandens (toliau – KV) ruošimo apibūdinimas
	Kieto kuro katilinėje

	9.2.
	KV šilumokaitis (pvz., nežinomas / vamzdelinis –2 sekcijos, kiekviena iš jų po 2 m ilgio)
	Nežinomas

	9.3.
	KV vamzdynų izoliacijos būklė (atskirai magistralės ir stovai) 
	Stovai atviri – neizoliuoti, magistralės izoliuotos

	9.4.
	KV cirkuliacijos apibūdinimas (pvz.: atsukus KV čiaupą ilgai bėga šaltas vanduo – cirkuliacija bloga arba jos nėra)
	Bloga cirkuliacija

	9.5.
	KV temperatūra 
	~50 ºC


	10.
	Pastato šildymo sistema (toliau – ŠS)

	10.1.
	Šilumos energijos šaltinis (pvz.:  šilumos punktas  ar vietinė katilinė) 
	Vietinė katilinė

	10.2.
	Šilumos paskirstymas ŠS stovuose (viršutinis ar apatinis)
	Apatinis

	10.3.
	Magistralinių vamzdynų izoliacija (izoliuoti vamzdynai ar ne; kiek procentų vamzdynų izoliuota)
	Izoliuoti katilinėje

	10.4.
	ŠS prijungimas šilumos punkte (priklausomas / nepriklausomas)
	Priklausomas, neatskirtas nuo termofikacinio

	10.5.
	Šilumos punkto tipas (elevatorinis / su šilumokaičiu / kitoks – nurodyti, koks)
	Nežinomas

	10.6.
	Vyraujantys šildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / plokšti plieniniai / …)
	Sekciniai ketiniai


	11.
	ŠS reguliavimas ir šiluminis komfortas

	11.1.
	ŠS reguliavimas (automatinis ar rankinis; pagrindinio veiklos ciklo trukmė)
	Rankinis

	11.2.
	Vidutinė šildymo sezono patalpų vidaus temperatūra (apytikriai)
	~16,00 ºC

	11.3.
	Pastato patalpų oro temperatūros apibūdinimas (ar yra šildomų patalpų, kuriose yra gerokai šalčiau ar šilčiau?)
	Skirtingose patalpose temperatūra nevienoda.

	11.4.
	Ar kas nors keitė radiatorius atskirose patalpose ir ar tai turėjo įtakos kitoms patalpoms?
	Radiatoriai nekeisti


	12.
	Pastato šilumos energijos ir KV apskaita

	12.1.
	Ar yra pastato atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai(
	Nėra

	12.2.
	Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karšto vandens apskaitos prietaisai?
	Nėra

	12.3.
	Ar šilumos energija KV ruošti registruojama (atskiru atsiskaitomuoju KV apskaitos prietaisu / ar kartu su šildymu / neregistruojama)
	Neregistruojama


	13.
	Pastato elektros energijos apskaita

	13.1.
	Elektros apskaitos prietaisai, jų techninės charakteristikos
	Yra elektros energijos vartojimo skaitiklis

	13.2.
	Objekto saugumo tiekimo kategorija
	-

	13.3.
	Taikomi elektros energijos tarifai
	0,44 Lt/kWh 

	13.4.
	Pagrindiniai elektros energijos vartojimo įrenginiai
	Apšvietimas


	14.
	Pastato šalto vandens apskaita

	14.1.
	Šalto vandens apskaitos prietaisai, jų charakteristikos
	Yra įvadinis šalto vandens skaitiklis

	14.2.
	Taikomi šalto vandens tarifai
	6,76 Lt/m3

	14.3.
	Pagrindiniai šalto vandens naudojimo įrenginiai
	San. mazgai


	15.
	Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą

	15.1.
	Apšiltinta išorinių sienų, m2 
	0

	15.2.
	Pakeista langų, lauko durų, m2
	Langų 866,92 m2, lauko durų 25,51 m2

	15.3.
	Apšiltintas stogas, m2
	~1722,43 m2

	15.4.
	Modernizuotas šilumos punktas
	Nemodernizuotas 

	15.5.
	Modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos
	Nemodernizuota

	15.6.
	Modernizuota vėdinimo sistema
	-

	15.7.
	Kita
	-
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6. Techniniame darbo projekte numatyti:

Projektas skirtas pastato energijos vartojimo efektyvumui didinti. Įgyvendinant projektą numatoma atlikti katilinės, šildymo ir karšto vandens sistemos, modernizavimą, pastato išorinių sienų bei stogo šiltinimą, apšvietimo sistemos modernizavimą, mechaninės vėdinimo sistemos renovaciją. Statinio rekonstravimo projektavimo darbai turi būti atliekami pagal toliau pateikiamų teisės aktų aktualių redakcijų nuostatas:

· Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

· Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

· Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

· statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195);

· statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424);

· Techninių reikalavimų statybos reglamentą STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215);

· statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34);statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008, Nr. 35-1256);

· statybos techninį reglamentą STR 2.01:01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2008, Nr. 35-1255);

· statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2004, Nr. 125);

· statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

· statybos techninį reglamentą STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 568 (Žin., 2003, Nr. 122-5541);

· statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898);

· statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2007, Nr. 112-4588);

· Lietuvos standartą LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

· statybos techninį reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 (Žin., 2003, Nr. 18-794);

· statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568);

· Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);

· statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. Rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116--5944);

· STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir kitus LR galiojančius statybos techninius reglamentus.

Išorinės sienos (atitvaros)
Sienų apšiltinimas turi būti įrengtas taip, kad atitiktų LR pagrindinius normatyvinius dokumentus ir standartus:

· STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika;

· STR 2.01.10:2007 Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos;

· STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

Atsižvelgiant į norminius reikalavimus, pastato išorines sienas šiltinti ne mažesnio kaip 10 cm storio akmens vatos, o cokolinę dalį (atkasant gruntą) ir langų angų kraštus ne mažesne nei 5 cm storio akmens vatos plokštėmis, numatant ertmių, esančiu po langais papildomą užpildymą izoliacine medžiaga. Kietos mineralinės vatos plokštės storis parenkamas toks, kad šilumos perdavimo koeficientas būtų ne didesnis kaip U=0,24 W/m2K. Atitvarų su šiltinimo sistemomis šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR „Pastatų aitvarų šiluminė technika“ reikalavimus.

Ant pamatų dalies, esančios po gruntu, be termoizoliacinio 5 cm sluoksnio įrengti ir hidroizoliaciją. Numatyti pastato nuogrindų ir gerbūvio atstatymo darbus.

Statinio sienų apšiltinimui naudoti išorinę tinkuojamą sudėtinę termoizoliacinę sistemą su mineraline vata. Konstrukcija turi būti atspari šalčiui, UV spinduliams ir agresyviam aplinkos poveikiui. Karkaso tvirtinimas turi būti atliktas iš metalo konstrukcijų cinkuotų profilių arba aliuminio profilių pagal konstrukcinius brėžinius ir rekomendacijas.

Termoizoliacinėms sistemoms turi būti naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą ir ženklintos CE ženklu.

Cokolis šiltinamas iki 1,20 m. gylio nuo žemės paviršiaus visu perimetru. Cokolio apšiltinimas žemiau žemės paviršiaus padengiamas hidroizoliaciniu sluoksniu. Cokolis, aukščiau žemės paviršiaus, pirmas aukštas bei apvadai apie langus dėl atsparumo smūgiams, apklijuojami akmens masės plytelėmis ar kita smūgiams atsparia medžiaga/elementais, tenkinančiais architektūrinius statinio sprendinius. Prie įėjimų į pastatą sienos apklijuojamos akmens masės plytelėmis ar kita smūgiams atsparia medžiaga/elementais, tenkinančiais architektūrinius statinio sprendinius pagal sistemų atsparumo smūgiams reikalavimus.

Apšiltinimo sistemos baigiamasis išorinis apdailos sluoksnis įrengiamas rankiniu būdu iš silikatinio apdailinio tinko. Dekoratyvinio tinko storis ne mažesnis kaip 2 mm.
Katilinės rekonstrukcija. Šildymas įskaitant karšto vandens tiekimą. Vėdinimas
1. Rekonstruoti vidaus inžinierinę šilumos tiekimo ir paskirstymo sistemą, t.y.:

a) Šilumos punkto – katilinės rekonstravimas, keičiami susidėvėję katilai, reguliavimo įranga. Numatomas pagrindinis kuras – medienos granulės. Turi būti numatyta galimybė šilumos gamybai naudoti kitą kietąjį kurą: šiaudų granules, kitos rūšies medienos kurą, akmens anglis;

b) Įrengiamas vandens paruošimo ūkis;

c) pakeisti užakėjusius šildymo prietaisus naujais adekvačiais (plieniniais) didelio šilumnešio pralaidumo su termostatiniais ventiliais;

d) įrengti balansinius ventilius ant sistemos stovų;

e) pakeisti susidėvėjusius sistemos vamzdynus (magistralių, stovų) juos izoliuojant;

f) įrengti šilumą atspindinčius ekranus už šildymo prietaisų;

g) atlikti sistemos hidraulinį sureguliavimą ir balansavimą;

h) atlikus darbus atstatoma darbų vykdymo metu pažeista grindų, sienų ar lubų apdaila.

2. Rekonstruoti karšto vandens paskirstymo sistemą, pakeičiant susidėvėjusį vamzdyną, po rekonstravimo atliekamas sistemos hidraulinis sureguliavimas ir balansavimas. Statinio projekto rengimo stadijoje projektuotojas įvertina karšto buitinio vandens bako/akumuliacinės talpos įrengimo poreikį arba kitus sprendinius, užtikrinančius racionalų technine ir ekonomine/finansine prasme karšto buitinio vandens tiekimą ištįsus metus, ir šiuos sprendinius suderina su perkančiąja organizacija;

3. Rekonstruojant vėdinimo sistemą numatyti:

a) mechaninės ištraukimo ventiliacijos įrengimą virtuvėje be rekuperavimo įrenginių, siekiant pašalinti garus bei kvapus iš maisto gaminimo vietų;

b) mechaninės ištraukimo/tiekimo ventiliacijos įrengimą su techniškai/ekonomiškai pagrįstais rekuperavimo įrenginiais sporto (įskaitant persirengimo kambarius ir dušines), aktų ir choreografijos salėse bei virtuvės, valgyklos, kavinės atskirų zonų;

c) mechaninės ištraukiamosios ventiliacijos renovavimą sanitariniuose mazguose, numatant srauto reguliavimo įrenginius (reguliavimo groteles, sklendes ar pan.);

Tikslios vėdinimo sistemos rekonstrukcijos paimtys nustatomos susitikimo su tiekėjais metu ir rengiant statinio projektą. 

Atliekant darbus reikia užtikrinti, kad patalpų mikroklimatas pagal paskirtį atitiktų visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais nustatytus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.105-3911) reikalavimus. 

Numatyti, kad oro temperatūra šildymo sezonu patalpose turi atitikti žemiau pateiktoje lentelėje reglamentuotus dydžius:

	Patalpos pavadinimas
	Oro temperatūra °C

	1. Priešmokyklinio ugdymo grupė
	20–22

	2. Mokymo klasė, mokymo kabinetas, aktų salė
	18–19

	3. Sporto salė
	15–17

	4. Persirengimo kambarys prie sporto salės
	20–21

	5. Dušas prie sporto salė
	25–26

	6. Tualetas su prausykla
	18–19

	7. Sveikatos kabinetas
	21–23

	8. Valgykla
	20–22

	9. Vestibiulis, koridorius, laiptinė
	16–18

	10. Patalpos, skirtos poilsiui
	17–19


Numatyti galimybę, kad nevykstant pamokoms oro temperatūra mokyklos patalpose gali būti sumažinama iki 15° C.

Elektros energijos sistema 

Esančius liuminescensinius šviestuvus demontuoti. Sumontuoti naujus reflektorinius dienos šviesos šviestuvus, kurie turi būti parinkti pagal patalpos paskirtį. Sumontavus naujus šviestuvus numatyti lubų atstatomuosius darbus – medžiagas ir atstatymo technologiją derinti su Perkančiąja organizacija. Sporto salėje numatyti padidinto saugumo šviestuvus, siekiant išvengti sužalojimų žaidžiant kamuoliu.

Visose mokymo ir ugdymo patalpose dirbtinis apšvietimas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278) reikalavimus. Projektuojant numatyti naujus reflektorinius dienos šviesos šviestuvus, kurie turi būti parinkti pagal patalpos paskirtį.  Reikalavimai patalpų dirbtiniam apšvietimui pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

	Patalpos pavadinimas kuriam taikoma apšvieta
	Apšvieta (lx), ne mažiau kaip
	Paviršius, kuriam taikoma

	1. Priešmokyklinio ugdymo grupė, mokymo klasė, mokymo kabinetas, aktų salė, skaitykla
	300
	Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

	2. Mokymo klasė
	300
	Klasės lentos vertikalus paviršius

	3. Informatikos kabinetas
	300 (ne daugiau kaip 500)
	Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

	
	100 (ne daugiau kaip 250)
	Vaizduoklio vertikalus paviršius

	4. Technologijų kabinetas
	400
	Stalo horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

	5. Sporto salė
	200
	Horizontalus paviršius (grindys)

	6. Patalpos, naudojamos poilsiui
	150
	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

	7. Drabužinė, vestibiulis, koridorius
	100
	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų

	8. Laiptinė, tualetas su prausykla
	75
	Horizontalus paviršius 0,58 m aukštyje nuo grindų

	9. Sveikatos kabinetas
	200
	Horizontalus paviršius 0,8 m aukštyje nuo grindų


Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojamos liuminescencinės lempos. Perdegusios, sugedusios lempos turi būti tvarkomos (utilizuojamos) teisės aktų nustatyta tvarka. Dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami šviestuvai ir lempos, pagal gamintojo deklaraciją skirti konkrečių patalpų apšvietimui. Vestibiulyje, koridoriuose, poilsio patalpose, laiptinėse turi būti įrengtas avarinis apšvietimas. Apšvietos mažiausia ribinė vertė turi būti 5 lx ant grindų.

Atliekant apšvietimo sistemos rekonstravimo darbus numatyti įvadinių elektros skydų (spintų) ir paskirstymo skydelių modernizavimą, pakeičiant esamus įrenginius (jungtuvus, saugiklius ir kt.), kurie atitiktų šiandieninius saugumo ir patikimumo reikalavimus bei rekonstrukcijos metu modernizuotą apšvietimo sistemą.

Darbų apimtyje turi būti numatyta žaibosaugos sistemos įrengimas vadovaujantis STR 01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“.

7. Projekto sudėtis:

· bendroji dalis;

· architektūros;

· konstrukcijų;

· šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

· elektrotechnikos;

· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

· kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką.

8. Projektavimo stadija – Techninis darbo projektas.

9. Projekto egzempliorių skaičius – 5 kompl., 2 egz. skaitmeninė versija (dwg, doc ir xls formatuose).

10. TECHNINIS DARBO PROJEKTAS RENGIAMAS IR DERINAMAS VADOVAUJANTIS SĄLYGŲ SĄVADU.
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Šakių rajono savivaldybės administracijos 

Direktorius 
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Suderinta:
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